## 水利工程建设隐患目录
附件1
北京市水利工程建设生产安全事故隐患目录（2023版）
编 号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依 据 | 隐患级别 | 对应水利部编号
| 一类 | 二类
一、基础管理
2023.007.01.001 | 基础资料类 | 机构及人员配备类 | 项目法人和施工企业未按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员未按规定持有效的安全生产考核合格证书。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SJ-J001
2023.007.01.002 | 基础资料类 | 制度类 | 无施工组织设计施工或危险性较大的单项工程无专项施工方案。 |  | ★重大 | SJ-J002
2023.007.01.003 | 人员类 | 资格资质类 | 特种（设备）作业人员未持有效证件上岗作业。 |  | ★重大 | SJ-J001
2023.007.01.004 | 人员类 | 操作行为类 | 超过一定规模的危险性较大的单项工程的专项施工方案未按规定组织专家论证或论证后未经审查擅自施工。 |  | ★重大 | SJ-J002
2023.007.01.005 | 人员类 | 操作行为类 | 超过一定规模的危险性较大的单项工程未按批准的专项施工方案组织设施。 |  | ★重大 | SJ-J002
2023.007.01.006 | 人员类 | 操作行为类 | 应当验收的危险性较大的单项工程未经验收合格转入后续工程施工。 |  | ★重大 | SJ-J002
2023.007.01.007 | 基础资料类 | 制度类 | 安全生产教育和培训制度、安全生产检查制度、安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度、劳动防护用品配备和管理制度、生产安全事故报告和处理制度等安全管理制度不健全。 | 《北京市安全生产条例》；《北京市生产经营单位主体责任规定》；《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》；《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015） | 一般
2023.007.01.008 | 基础资料类 | 操作规程类 | 未根据作业、岗位、工种特点和设备安全技术要求，引用或编制安全操作规程，公示或发放到相关作业人员。 |  | 一般
2023.007.01.009 | 基础资料类 | 应急救援类 | 应急预案不健全或未按规定配备必要的应急救援设备设施。 |  | 一般
2023.007.01.010 | 人员类 | 资格资质类 | 新进场人员未按规定开展三级教育培训。 |  | 一般
2023.007.01.011 | 人员类 | 操作行为类 | 进行爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业未落实安全交底。 |  | 一般
2023.007.01.012 | 人员类 | 操作行为类 | 交叉作业未签订安全生产管理协议或指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 |  | 一般
2023.007.01.013 | 人员类 | 操作行为类 | 未通过安全交底、作业场所公示、书面告知、答复、教育培训等方式将涉及安全生产的作业场所和工作岗位存在的危险因素、已采取的防范生产安全事故的技术措施和管理措施、发生直接危及人身安全的紧急情况时的应急措施告知从业人员。 |  | 一般
二、临时工程
2023.007.01.014 | 场所环境类 | 平面布置类 | 施工工厂区、施工（建设）管理及生活区、危险化学品仓库布置在洪水、雪崩、滑坡、泥石流，塌方及危石等危险区域。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SJ-J003
2023.007.01.015 | 场所环境类 | 平面布置类 | 宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等消防重点部位安全距离不符合要求且未采取有效防护措施；宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等建筑构件的燃烧性能等级未达到A级；宿舍、办公用房采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级未达到A级。 |  | ★重大 | SJ-J004
2023.007.01.016 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 围堰不符合规范和设计要求；围堰位移及渗流量超过设计要求，且无有效管控措施。 |  | ★重大 | SJ-J005
三、专项工程
（一）施工用电
2023.007.01.017 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SJ-J006
2023.007.01.018 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 发电机组电源未与其他电源互相闭锁，并列运行。 |  | ★重大 | SJ-J006
2023.007.01.019 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 外电线路的安全距离不符合规范要求且未按规定采取防护措施。 |  | ★重大 | SJ-J006
2023.007.01.020 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 地下暗挖工程、有限空间、潮湿等场所作业未使用安全电压。 | 《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007） | 一般
2023.007.01.021 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 高瓦斯或瓦斯突出的隧洞工程场所作业未使用防爆电器。 |  | 一般
2023.007.01.022 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 专用接零保护装置不符合规范要求或接地电阻达不到要求。 |  | 一般
2023.007.01.023 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 漏电保护器的漏电动作时间或漏电动作电流不符合规范要求。 |  | 一般
2023.007.01.024 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 配电箱无工作零线和保护零线接线端子板。 |  | 一般
2023.007.01.025 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 电缆在室外直接沿地面明敷或电缆架空敷设时，未采用绝缘子固定，使用金属裸线绑扎在钢管或钢筋上。 |  | 一般
2023.007.01.026 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | Ⅱ类手持式电动工具未装设额定动作电流不大于15mA、额定动作时间小于0.1m的漏电保护器。 |  | 一般
2023.007.01.027 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 架设在钢模板、钢排架上的电线和使用的电动工具，未使用安全电压电源。 |  | 一般
（二） 基坑（槽）
2023.007.01.028 | 人员类 | 操作行为类 | 深基坑土方开挖放坡坡度不满足其稳定性要求且未采取加固措施。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SJ-J012
2023.007.01.029 | 人员类 | 操作行为类 | 深基坑未按要求（规定）监测。 | 《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）；《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） | 一般
2023.007.01.030 | 人员类 | 操作行为类 | 开挖未遵循“分层、分段、对称、平衡、限时、随挖随支”原则。 |  | 一般
2023.007.01.031 | 人员类 | 操作行为类 | 建筑物结构强度未达到设计及规范要求时回填土方或不对称回填土方施工。 |  | 一般
2023.007.01.032 | 人员类 | 操作行为类 | 基坑周边堆置土、料具等荷载超过设计限值。 |  | 一般
2023.007.01.033 | 人员类 | 操作行为类 | 沟槽开挖堆土应距离沟槽边缘不小于0.8m，堆放高度不得超过1.5m；沟槽边堆置土方不得超过设计堆置高度。 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008） | 一般
2023.007.01.034 | 场所环境类 | 周边环境类 | 作业范围内地下管线未探明、无保护等开挖作业。 | 《建设工程安全生产管理条例》；《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） | 一般
2023.007.01.035 | 基础资料类 | 记录档案类 | 变形观测资料不全。监测记录、监测当日报表等资料不全，或者数据不准确、不及时。 | 《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019） | 一般
（三）高边坡
2023.007.01.036 | 人员类 | 操作行为类 | 断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，未按设计要求及时采取支护措施或未经验收合格即进行下一梯段施工。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SJ-J012
2023.007.01.037 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 坡顶坡面未进行清理，或无截排水设施，或无防护措施。 | 《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） | 一般
（四）降水
2023.007.01.038 | 人员类 | 操作行为类 | 降水期间对影响范围建筑物未进行安全监测。 | 《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） | 一般
2023.007.01.039 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 降水井（管）未设反滤层或反滤层损坏。 |  | 一般
（五）起重吊装与运输
2023.007.01.040 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 起重机械未配备荷载、变幅等指示装置和荷载、力矩、高度、行程等限位、限制及连锁装置；同一作业区两台及以上起重设备运行未设置防碰撞方案，且存在碰撞可能；隧洞竖（斜）井或沉井、人工挖孔桩井载人（货）提升机械未设置安全装置或安全装置不灵敏。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SJ-J010
2023.007.01.041 | 人员类 | 操作行为类 | 大中型水利水电工程金属结构施工采用临时钢梁、龙门架、天锚起吊闸门、钢管前，未对其结构和吊点进行设计计算、履行审批审查验收手续，未进行相应的负荷试验；闸门、钢管上的吊耳板、焊缝未经检查检测和强度验算投入使用。 |  | ★重大 | SJ-J011
2023.007.01.042 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 起重机械未按规定经有相应资质的检验检测机构检验合格后投入使用。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号）；《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2008） | ★重大 | SJ-J010
2023.007.01.043 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置且无方案及检测。 | 《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）；《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号） | 一般
2023.007.01.044 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 吊笼钢结构井架强度、刚度和稳定性不满足安全要求。 | 《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007 ）；《起重机设计规范》（GB/T 3811-2008） | 一般
2023.007.01.045 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 起重臂、钢丝绳、重物等与架空输电线路间允许最小距离不满足规范规定。 | 《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007 ）；《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL714-2015）；《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005） | 一般
2023.007.01.046 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 起重钢丝绳的规格、型号不符合说明书要求，无钢丝绳防脱槽装置，使用达到报废标准的钢丝绳或钢丝绳的安全系数不符合规范规定。 | 《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）；《钢丝绳 安全 使用和维护》（GB/T 29086-2012） | 一般
2023.007.01.047 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 起重机械基础承载力不符合说明书要求或井架及物料提升机载人。 |  | 一般
2023.007.01.048 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数少于3圈或无防脱绳保护装置。 |  | 一般
2023.007.01.049 | 人员类 | 操作行为类 | 钢构件或重大设备起吊时，使用摩擦式或皮带式卷扬机。 |  | 一般
2023.007.01.050 | 人员类 | 操作行为类 | 当气温低于-22℃或遇雷雨、大雪、大雾和6级以上大风时未停止起重作业。 | 《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007） | 一般
（六）脚手架
2023.007.01.051 | 基础资料类 | 制度类 | 达到或超过一定规模的作业脚手架和支撑脚手架的立杆基础承载力不符合专项施工方案的要求，且已有明显沉降；立杆采用搭接（作业脚手架顶步距除外）；未按专项施工方案设置连墙件。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SJ-J007
2023.007.01.052 | 基础资料类 | 制度类 | 未编制脚手架专项方案,或脚手架专项方案中缺少以下内容: （1）工程概况和编制依据；（2）脚手架类型选择；（3）所用材料、构配件类型及规格；（4）结构与构造设计施工图；（5）结构设计计算书；（6）搭设、拆除施工计划；（7）搭设、拆除技术要求；（8）质量控制措施；（9）安全控制措施；（10）应急预案。 | 《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）；《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007 ） | 一般
2023.007.01.053 | 人员类 | 操作行为类 | 对搭建高度24米以上脚手架未进行验收或验收不合格投入使用。 |  | 一般
2023.007.01.054 | 设备设施及物料类 | 设备设施及物料类 | 脚手架作业层未满铺脚手扳。 |  | 一般
2023.007.01.055 | 设备设施及物料类 | 设备设施及物料类 | 当脚手架作业层边缘与结构外表面的距离大于150mm时，未采取防护措施或脚手架作业层外边缘位设置防护栏杆或未设置挡脚板。 |  | 一般
2023.007.01.056 | 设备设施及物料类 | 设备设施及物料类 | 脚手架搭设未遵循自下而上、逐层搭设、逐层加固、逐层上升的原则。 | 《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）；《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）；《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL714-2015） | 一般
2023.007.01.057 | 设备设施及物料类 | 设备设施及物料类 | 脚手架底脚扫地杆、水平横杆离地面距离不符合20-30cm的要求或立杆未垂直稳放在金属底座或垫木上。 | 《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）；《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007） | 一般
2023.007.01.058 | 设备设施及物料类 | 设备设施及物料类 | 脚手架各节点存在连接不可靠或未拧紧的情况或拆除脚手架时，未按规定实施拆除。 |  | 一般
2023.007.01.059 | 设备设施及物料类 | 设备设施及物料类 | 脚手架外侧未按规定设剪刀撑。 | 《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）；《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007 ）；《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》（SL401-2007） | 一般
（七）地下工程
2023.007.01.060 | 人员类 | 操作行为类 | 隧洞出现围岩不断掉块，洞室内灰尘突然增多，喷层表面开裂，支撑变形或连续发出声响，未按有关规定及时进行地质预报并采取措施。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SJ-J013
2023.007.01.061 | 人员类 | 操作行为类 | 围岩沿结构面或顺裂隙错位、裂缝加宽、位移速率加大，未按有关规定及时进行地质预报并采取措施。 |  | ★重大 | SJ-J013
2023.007.01.062 | 人员类 | 操作行为类 | 出现片帮、岩爆或严重鼓胀变形，未按有关规定及时进行地质预报并采取措施。 |  | ★重大 | SJ-J013
2023.007.01.063 | 人员类 | 操作行为类 | 出现涌水、涌水量增大、涌水突然变浑浊、涌沙，未按有关规定及时进行地质预报并采取措施。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SJ-J013
2023.007.01.064 | 人员类 | 操作行为类 | 干燥岩质洞段突然出现地下水流，渗水点位置突然变化，破碎带水流活动加剧，土质洞段含水量明显增大或土的形状明显软化，未按有关规定及时进行地质预报并采取措施。 |  | ★重大 | SJ-J013
2023.007.01.065 | 人员类 | 操作行为类 | 洞温突然发生变化，洞内突然出现冷空气对流，未按有关规定及时进行地质预报并采取措施。 |  | ★重大 | SJ-J013
2023.007.01.066 | 人员类 | 操作行为类 | 钻孔时，钻进速度突然加快且钻孔回水消失，经常发生卡钻，未按有关规定及时进行地质预报并采取措施。 |  | ★重大 | SJ-J013
2023.007.01.067 | 人员类 | 操作行为类 | 岩石隧洞掘进机或盾构机发生卡机或掘进参数、掘进载荷、掘进速度发生急剧的异常变化，未按有关规定及时进行地质预报并采取措施。 |  | ★重大 | SJ-J013
2023.007.01.068 | 人员类 | 操作行为类 | 突然出现刺激性气味；断层及破碎带缓倾角节理密集带岩溶发育地下水丰富及膨胀岩体地段和高地应力区等不良地质条件洞段开挖未根据地质预报针对其性质和特殊的地质问题制定专项保证安全施工的工程措施；隧洞Ⅳ类、Ⅴ类围岩开挖后，支护未紧跟掌子面，未按有关规定及时进行地质预报并采取措施。 |  | ★重大 | SJ-J013
2023.007.01.069 | 人员类 | 操作行为类 | 洞室施工过程中，未对洞内有毒有害气体进行检测、监测；有毒有害气体达到或超过规定标准时未采取有效措施。 |  | ★重大 | SJ-J014
2023.007.01.070 | 人员类 | 操作行为类 | 雨季、融雪季节，浅埋或地表径流地段未开展地表监测。 | 《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） | 一般
2023.007.01.071 | 场所环境类 | 安全出口及疏散通道类 | 隧洞进出口无防护棚或进出口及交叉洞未按规定进行加固。 |  | 一般
2023.007.01.072 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 雨季、融雪季节边、仰坡施工排险、防护措施不足。 |  | 一般
2023.007.01.073 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 边、仰坡开挖未施做排水系统；岩堆、松散岩体或滑坡地段的边坡开挖、排险、防护措施不足。 |  | 一般
2023.007.01.074 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 未按规定设置通风设施。 |  | 一般
（八）模板工程
2023.007.01.075 | 人员类 | 操作行为类 | 爬模、滑模和翻模施工脱模或混凝土承重模板拆除时，混凝土强度未达到规定值。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SJ-J008
2023.007.01.076 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 支撑脚手架调节螺杆伸出长度不符合规范要求或支撑脚手架未设置水平剪刀撑或未设置竖向剪刀撑。 | 《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022） | 一般
2023.007.01.077 | 设备设施及物料类 | 设备设施及物料类 | 支架立杆采用搭接、水平杆不连续、未按规定设置剪刀撑、扣件紧固力不符合要求。 | 《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007） | 一般
2023.007.01.078 | 设备设施及物料类 | 设备设施及物料类 | 上下传送木模板，未采用运输工具或用绳子系牢后升降，或随意抛掷。 |  | 一般
2023.007.01.079 | 设备设施及物料类 | 设备设施及物料类 | 木模板拉条弯曲或拉条直径小于14mm，或者拉条与锚环未焊接牢固。 |  | 一般
2023.007.01.080 | 设备设施及物料类 | 设备设施及物料类 | 未加支撑或自稳角不足的大模板，倚靠在其他模板或构件上，未卧倒平放。 |  | 一般
（九）拆除工程
2023.007.01.081 | 场所环境类 | 周边环境类 | 拆除施工前，未切断或迁移水电、气、热等管线。 |  | 一般
2023.007.01.082 | 场所环境类 | 标志及标识类 | 未根据现场情况进行安全隔离，设置安全警示标志，并设专人监护。 |  | 一般
（十）危险物品
2023.007.01.083 | 人员类 | 操作行为类 | 运输、使用、保管和处置雷管炸药等危险物品不符合安全要求。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SJ-J009
2023.007.01.084 | 场所环境类 | 平面布置类 | 危险化学品未储存在专用仓库、专用储存室、气瓶间或专柜等专门的储存场所内，或者露天存放。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十四条 | 一般
2023.007.01.085 | 场所环境类 | 周边环境类 | 易燃、可燃液体的贮罐区、堆场与建筑物的防火间距小于规范的规定。 | 《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007） | 一般
2023.007.01.086 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 未根据化学危险物品的种类、性能，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、降温、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全设施。 |  | 一般
2023.007.01.087 | 人员类 | 操作行为类 | 油库、爆破器材库等易燃易爆危险品库房未专门设计，或未经验收或验收不合格投入使用。 |  | 一般
2023.007.01.088 | 人员类 | 操作行为类 | 有毒有害物品贮存仓库与车间、办公室、居民住房等安全防护距离少于100m。 |  | 一般
（十一）消防安全
2023.007.01.089 | 人员类 | 操作行为类 | 施工现场动火作业未按规定办理动火审批手续，且周围有易燃易爆物品，未采取安全防护和隔离措施。 | 《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015） | 一般
2023.007.01.090 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 重点消防部位未规定设置消防设施和配备消防器材的。 |  | 一般
2023.007.01.091 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 灭火器的配置数量未按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的有关规定计算确定，或每个场所的灭火器数量少于2具。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）；建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） | 一般
2023.007.01.092 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 未在施工现场重点防火部位或区域设置防火警示标志。 |  | 一般
（十二）设备设施
2023.007.01.093 | 人员类 | 操作行为类 | 混凝土（水泥土、水泥稳定土）拌合机、TBM及盾构设备刀盘检维修时未切断电源或开关箱未上锁且无人监管。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SJ-J020
2023.007.01.094 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备发生过事故或者有明显故障，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的。 | 《特种设备安全监督检查办法》（市场监督管理总局令57号） | ★重大
2023.007.01.095 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备未取得许可生产、国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件，继续使用的。 |  | ★重大
2023.007.01.096 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备未经监督检验或者经检验、检测不合格，继续使用的。 |  | ★重大
2023.007.01.097 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备安全附件、安全保护装置缺失或者失灵，继续使用的。 |  | ★重大
2023.007.01.098 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备超过规定参数、使用范围使用的。 |  | ★重大
2023.007.01.099 | 人员类 | 操作行为类 | 特种设备未按规范或方案安装拆除。 | 《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015） | 一般
四、其他
（一）高处作业
2023.007.01.100 | 人员类 | 操作行为类 | 2m以上高处作业或悬空作业前未履行作业审批手续。 | 《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）；《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007） | 一般
2023.007.01.101 | 人员类 | 操作行为类 | 遇有六级及以上大风或恶劣气候时，未停止露天高处作业。 |  | 一般
2023.007.01.102 | 人员类 | 操作行为类 | 雨天和雪天进行高处作业时，未采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。 |  | 一般
（二）有限空间作业
2023.007.01.103 | 基础资料类 | 记录档案类 | 未对有限空间作业进行辨识、提出防范措施或未建立有限空间管理台账。 | 《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852-2019） | 一般
2023.007.01.104 | 人员类 | 操作行为类 | 未做到“先检测、后作业”或通风不足、检测不合格作业。 |  | 一般
2023.007.01.105 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 未按有限空间作业环境级别要求配备防护设备和应急救援设备的。 |  | 一般
2023.007.01.106 | 人员类 | 操作行为类 | 开展有限空间作业过程中，现场监护人员未到岗或未持证上岗。 |  | 一般
2023.007.01.107 | 场所环境类 | 标志及标识类 | 有限空间作业现场未按规定设置警示标志。 |  | 一般
2023.007.01.108 | 人员类 | 操作行为类 | 未制定有限空间作业方案或方案未经审批擅自作业。
2023.007.01.109 | 人员类 | 操作行为类 | 有限空间作业未履行作业审批制度。 |  | 一般
（三）防洪度汛
2023.007.01.110 | 基础资料类 | 应急救援类 | 有度汛要求的建设项目未按规定制定度汛方案和超标准洪水应急预案；工程进度不满足度汛要求时未制定和采取相应措施；位于自然地面或河水位以下的隧洞进出口未按施工期防洪标准设置围堰或预留岩坎。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SJ-J017
2023.007.01.111 | 基础资料类 | 责任制类 | 未按要求建立项目法人首要责任、参建单位主体责任体系或未明确工作责任人。 | 《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015） | 一般
2023.007.01.112 | 基础资料类 | 应急救援类 | 未按要求开展度汛应急培训和演练。 |  | 一般
2023.007.01.113 | 基础资料类 | 应急救援类 | 施工现场防汛抢险队伍和设备物资未到位。 |  | 一般
2023.007.01.114 | 基础资料类 | 应急救援类 | 施工现场存在影响安全度汛的建构筑物。 |  | 一般
（四）水上（下）作业
2023.007.01.115 | 人员类 | 操作行为类 | 未按规定设置必要的安全作业区或警戒区。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SJ-J016
2023.007.01.116 | 人员类 | 操作行为类 | 水上作业施工船舶施工安全工作条件不符合船舶使用说明书和设备状况，未停止施工；挖泥船的实际工作条件大于SL17-2014表5.7.9中所列数值，未停止施工。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号）；《疏浚与吹填工程技术规范》（SL17-2014） | ★重大 | SJ-J016
2023.007.01.117 | 基础资料类 | 资质证照类 | 施工未办理行政许可。施工单位进行水上（下）作业前，应根据需要办理《中华人民共和国水上水下活动许可证》，并安排专职安全管理人员进行巡查。 | 《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015） | 一般
2023.007.01.118 | 基础资料类 | 机构和人员配备类 | 潜水作业未制定专人负责通讯和配气或未明确线绳员。 |  | 一般
（五）安全防护
2023.007.01.119 | 场所环境类 | 安全出口及疏散通道类 | 排架、井架、施工电梯、大坝廊道、隧洞等出入口和上部有施工作业的通道，未按规定设置防护棚。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SJ-J019
2023.007.01.120 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 建筑（构）物洞口、临边、交叉作业无防护或防护体刚度、强度不符合要求。 | 《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015） | 一般
2023.007.01.121 | 场所环境类 | 标志及标识类 | 未在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边缘、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志，或安全警示标志不符合国家标准。 |  | 一般
2023.007.01.122 | 人员类 | 个人防护用品使用 | 施工现场作业人员未穿戴安全帽、安全带等防护用品。 |  | 一般
（六）其他
2023.007.01.123 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 氨压机车间控制盘柜与氨压机未分开隔离布置；未设置、配备固定式氨气报警仪和便携式氨气检测仪；未设置应急疏散通道并明确标识。 | 《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号） | ★重大 | SJ-J018
2023.007.01.124 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 采用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）第9.1.3条；《特种设备安全技术规范》（TSG08-2017）第2.2条；《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令） | 一般
注： （一）本目录将事故隐患分为两类，即“一类”和“二类”。其中，“一类”属于大类，按照人、物、管理、环境分四种；“二类”属于具体的事故隐患类型，每一种类型对应实际的隐患内容，并对应有相应的法律、法规、标准、规范依据。 （二）依据《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》，生产安全事故隐患（以下简称事故隐患)是指生产经营单位在生产经营活动中存在的可能导致生产安全事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。其中，物的不安全状态包含设备设施、作业场所的危险状态及作业环境和条件存在的危险因素；人的不安全状态包含人的无证作业、违章作业和缺少个体防护的作业等；管理上的缺陷包含生产经营单位资质证照、安全管理机构人员、安全管理制度、操作规程、应急救援等各方面的管理缺陷。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患在备注中加“★”表示，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。