附件1

东城区政府挂牌督办重大火灾隐患销账登记表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重大隐患单位（场所）名称 | 单位地址 | 挂账级别 | 挂账发文及时间 | 隐患详情 | 是否整改完毕 |
| 1 | 名敦道B区 | 东城区广渠家园17、19、20号 | 区级 | 东政办发〔2022〕11号2022.8.16 | 1.火灾自动报警系统联动主机设备瘫痪，无法正常联动工作；2.防烟排烟系统风机、烟道、防火阀及电气控制柜损坏，无法正常使用；3.地下室消火栓管道损坏，无法正常供水；4.消防泵、喷淋泵及巡检、稳压泵控制柜内开关、接触器、控制线路及控制电路板老化损坏无法正常工作；5.室内消火栓水带、卷盘、开关阀门损坏无法正常使用；6.地下喷淋预作用系统损坏无法正常使用；7.防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量已大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%；8.消防广播和消防电话线路损坏无法正常工作。 | 是 |
| 2 | 北京恒基中心 | 东城区建国门内大街18号 | 区级 | 东政办发〔2022〕11号2022.8.16 | 1、防火卷帘损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%； 2、27层设备间未按国家工程建设消防技术标准设置火灾自动喷水灭火系统；3、防烟、排烟设施无法正常运行；4、消防控制室、防烟和排烟风机房的消防用电设备供电，未按国家工程建设消防技术标准的规定在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置；5、火灾自动报警系统无法正常运行。 | 是 |
| 3 | 北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 | 北京市东城区东花市北里西区6号楼、7号楼 | 区级 | 东政办发〔2022〕11号2022.8.16 | 居民在公共疏散通道内打隔断墙，加装防盗门，或给防火门加装防盗锁，并在通道内设置厨房、卧室，占用、堵塞、封闭疏散通道。 | 是 |
| 4 | 北京东方容和物业管理有限公司东四项目部（东四危改小区） | 东城区豆瓣胡同2号楼 | 区级 | 东政办发〔2022〕11号2022.8.16 | 1.火灾自动报警系统瘫痪；2.自动喷水灭火系统、防排烟系统、消火栓系统不能联动控制，中控室无法远程启动。 | 是 |