附件2

东城区政府挂牌督办重大（突出）火灾隐患登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重大（突出）隐患单位（场所）名称 | 单位  地址 | 挂账级别 | 隐患单位情况 | 隐患详情 |
| 1 | 中国邮政集团北京分公司 | 北京市东城区建国门内甲18号 | 区级 | 属于建国门街道北京站地区。建造时间1992年，占地面积2500平米，建筑面积35060平米，建筑高度42米，地上12层，地下2层。 | 1.火灾自动报警系统主机存在大量故障；  2.北楼未按要求设置自动喷水灭火系统；  3.烟感探测器过于陈旧无更换配件。 |
| 2 | 人民大学老校区（张自忠路3号院灰2、3、4号楼） | 北京市东城区张自忠路3号院 | 区级 | 属于交道口街道。该院内灰2、3、4号楼始建于1906年，属砖木结构筒子楼，为国家级文物保护单位，总建筑面积7541平方米，现被作为职工宿舍使用，且住户全部为在职和退休职工，常住90余户。 | 1.灰2、3、4号楼是国家级重点文物古建筑，当作职工宿舍使用；  2.住户在古建筑内违章使用明火烧火做饭；  3.住户在疏散通道处大量放置可燃杂物，并违章使用液化石油气。 |
| 3 | 孚王府 | 东城区朝内大街137号 | 区级 | 属于朝阳门街道。始建于雍正年间，占地4万余平方米，2001年列为第五批全国重点文物保护单位。目前主要由中国科学技术信息研究所、中国科学院行政管理局、中国图书进出口集团总公司、中国科技出版传媒股份有限公司四家单位管理使用，院内建筑主要用于办公、居民居住。 | 1.文物古建筑内居民使用液化石油气储罐做饭；  2.文物古建筑内违章建筑、机动车停放、居民堆放可燃杂物等占用通道，影响人员疏散；  3.电气线路严重老化，且敷设不符合规范标准。 |
| 4 | 景泰西里西区小区 | 东城区安乐林路中街 | 区级 | 属于永外街道。建于2000年，2005年投入使用，共有16栋楼，47个单元，占地面积20000平方米，建筑面积13000平方米，建筑高度28.6 米，钢混结构，地下2层，地上11层。 | 1.消防控制室主机不能正常联动控制；  2.火灾自动报警系统不能正常运行；  3.室内消火栓系统不能正常使用；  4.自动喷水灭火系统不能正常运行；  5.机械排烟设施不能正常使用；  6.防火卷帘全部损坏、常闭式防火门80%损坏。 |
| 5 | 富莱茵花园小区 | 东城区沙子口76号 | 区级 | 属于永外街道。1995年建成，总面积139400平，共18栋楼，建筑高度63米，地上25层，地下2层。其中，1—6、8—10、14—17 号楼属于北京市一轻建设承包发有限责任公司；11号楼属于东华门房屋管理所；12、13、18 号楼属于北京照明器材有限公司物业管理中心； 7号楼商业楼为中国人寿保险公司。居民总计1150户，常住人口约3565人。 | 1.火灾自动报警系统不能正常使用；  2.防排烟设施系统不能正常使用；  3.室内消火栓系统不能正常使用；  4.自动喷水灭火系统不能正常使用；  5.消防供电系统不能正常使用；  6.防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。 |
| 6 | 城市亮点小区 | 东城区民主北街26号 | 区级 | 属于永外街道。2003年建成，占地面积1万平方米，总建筑面积42000平方米，地上12层，地下1层，建筑高度48米，共3栋楼，均为居民住宅，共有房屋547套，常住人口约1600人。 | 1.火灾自动报警系统不能正常使用；  2.防排烟设施系统不能正常使用；  3.室内消火栓系统不能正常使用；  4.消防供电系统不能正常使用；  5.防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制；  6.疏散指示标识损坏率超过50%。 |
| 7 | 西革新里112号院 | 东城区西革新里112号 | 区级 | 属于永外街道。2001年建成，总面积62000平，地上21层，地下2层，建筑高度42.3米。共有5栋楼，产权单位分别是：1号楼是办公用房，产权属于北京市残疾人社会保障和就业服务中心；2、3、5号楼是居民住宅；4号楼商业用房产权属于北京公交地产开发有限责任公司；5号楼地下2层至地上3层人防及商业用房产权属于北京恒达工贸总公司。居民总计532户，常住人口约1650人。 | 1.火灾自动报警系统不能正常使用；  2.防排烟设施系统不能正常使用；  3.室内消火栓系统不能正常使用；  4.自动喷水灭火系统不能正常使用；  5.消防供电系统不能正常使用；  6.防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。 |